## 附表1受理投诉举报涉及的主要业务种类
附表1：受理投诉举报涉及的主要业务种类
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  |  |  | 1-10月
类别 |  | 投诉 | 举报 | 投诉 | 举报 | 投诉 | 举报 | 投诉 | 举报 | 投诉 | 举报 | 投诉 | 举报 | 投诉 | 举报 | 投诉 | 举报 | 投诉 | 举报 | 投诉 | 举报 | 投诉 | 举报 | 合计 | 占比 | 投诉 | 举报
电力供电服务（件） | 服务行为 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.695% | 7 | 0
| 用户受电工程 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 49 | 11.86% | 48 | 1
| 停电抢修 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 79 | 19.13% | 79 | 0
| 电能质量 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 164 | 39.71% | 163 | 1
| 电表计量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.421% | 10 | 0
| 抄表计费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4.116% | 17 | 0
| 其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 27 | 6.538% | 26 | 1
电力安全 （件） | 安全隐患 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4.116% | 17 | 0
| 安全距离 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 安全事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4843% | 2 | 0
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2421% | 1 | 0
电力-成本价格和收费（件） | 其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2421% | 1 | 0
电力-市场准入 | 其他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4843% | 0 | 2
| 承装（修、试）许可 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 5.085% | 0 | 21
| 电工进网作业许可 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.937% | 0 | 8
电力交易（件） | 电力交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
电力-项目建设 | 电力-项目建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
新能源和可再生能源 （件） | 并网发电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.7264% | 3 | 0
| 补贴和费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2421% | 1 | 0
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4843% | 2 | 0
电力-其他 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 0.4843% | 1 | 1
合计 |  | 15 | 4 | 15 | 4 | 12 | 4 | 14 | 2 | 38 | 6 | 58 | 4 | 49 | 3 | 35 | 3 | 57 | 3 | 54 | 1 | 31 | 1 | 413 | 100% | 378 | 35

## 附表2属实及部分属实案例
附表2属实及部分属实案例
序号 | 省级单位 | 地市单位 | 反映事项 | 处理措施及结果
1 | 广西电网公司 | 桂林供电局 | 桂林市雁山区群众反映，其居住村庄不明原因频繁停电，已持续5个月左右。9月14日22:15再次停电，一直未恢复供电。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，告知会尽快整改，但一直未解决，不认可。诉求：供电所缩短抢修时间，尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。经核查，用户所在村庄所接线路为10kV瓦柘木线，2021年1至9月发生故障停电6次，其中3次为设备故障，3次为雷雨天气导致。2021年9月14日晚，因雷击导致断线，因现场持续雷雨，不具备抢修安全条件，于是改为次日上午再抢修，于9月15日11点复电。因10kV瓦柘木线全长71.05公里，途经雷电区、经济林等地域，线路长、老旧且地理环境多样化，供电可靠性低。供电企业已完成全线巡视、绝缘化改造、支线改造、环网工程、专变用电检查工作及树木清障，经协调，工作人员已与用户沟通，用户表示满意。下一步，供电企业将加快推进已批复的4个基建项目，缩短供电半径，争取在年内完成所有项目，提高该线路供电可靠性。
2 | 广西电网公司 | 来宾供电局 | 来宾市忻城县群众反映，其居住地频繁停电问题已持续1、2年。电费交到南方电网，多次联系95598供电服务热线，均未解决，对此不认可。诉求：尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。反映其居住地频繁停电问题已持续1、2年。核查，用户所接10kV新圩线隆光街公变供电今年以来停电5次，其中4次发生在7月，1次在8月。9月该台区未发生停电。用户反映停电问题实际为家中表后开关跳闸，室内线路存在短路和漏电情况导致，因7-8月停电问题误以为是线路停电导致，用户近两年未拨打过95598反映问题。经协调，工作人员立即与用户核实停电原因，指导协助用户更换表后开关和线路，同时，工作人员向用户解释7月供电局已采取加强线路巡视维护消缺工作，通过更换线路、台区避雷器及绝缘子改善了频繁停电问题，下一步，供电企业将持续做好线路运维，并将其加入该村的片区经理微信群，告知如有用电问题可以直接向片区经理反馈。
3 | 广西电网公司 | 南宁供电局 | 南宁市横州市群众反映，10月13日9:00因陶西镇供电所维护线路导致停电，未收到停电通知，不认可。电费交到供电所，建议联系95598供电服务热线，不认可。诉求：针对停电未通知问题作出合理解释。 | 经调查，反映事项属实。经核查，2021年10月13日，供电所接陶圩街水厂电话报停电。停电原因为陶圩街4号台区低压刀闸、低压保险丝烧损，在停电处理故障时，因工作较为紧急，在抢修过程中因大风降雨，对抢修造成了影响，至12时左右方才复电。因故障抢修工作较为紧迫，需及时处理，且系统信息功能不完善不便捷，通过人工仅通知了部分重要用户，未通知到该用户。经协调，供电企业已向用户进行沟通解释，用户表示对故障表示理解，下一步，拓宽服务信息传递渠道，发挥供电所网格化片区经理的作用。
4 | 广西电网公司 | 南宁供电局 | 南宁市江南区群众反映，其所在地每年均会停电5、6次，已持续3年。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线反映，无法接通人工服务，对此不认可，诉求：1.告知停电原因；2.尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。经核查，用户由10kV五新908线浩天实业五一专变（为漫途酒店专变）供电。今年以来该线路停电4次：因雷雨天气造成线路避雷器故障1次，线路故障引起线路停电1次，酒店专变低压开关故障停电2次。经协调，工作人员向用户解释后，用户对停电原因也表示了理解。下一步，供电企业重点针对五一西片区提升供电可靠性的措施及项目计划完成情况，加强网架建设及配合用户做好用电检查。9月30日用户撤诉。
5 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 恭城供电有限公司 | 桂林市恭城瑶族自治县群众互联网形式反映，其居住村庄因恶劣天气导致频繁停电问题已持续3个月。对此不认可，称严重影响居民生活。诉求：尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。经核查，该线路主要原因由于近期有序用电、需转网造成。近三个月该条线路因故障频繁停电7次（其中转网计划停电4次，故障停电3次）。该10kV线路线路全长35.009公里，电缆长度1.637公里，架空裸导线长度21.93公里，架空绝缘线长度11.452公里，受强对流天气影响，最近发生的停电是9月24日17:00秧龙线过流二段跳闸，导致35kV秧家站全站失压，于19：25恢复送电。经协调，供电企业已向用户现场解释多次停电的原因和解决频繁停电所做的努力，用户表示理解。
6 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 平乐供电局 | 桂林市平乐县群众反映，其居住小区频繁停电问题已持续6个月。电费交到物业，联系物业，告知不清楚停电原因，拒绝联系95598供电服务热线，诉求：尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。经核查，用户所在平乐县昭州大道226号碧桂园小区，近3个月共5次停电（故障停电4次、计划停电1次）。最近一次为10月14日移动基站故障引起线路停电（23:10-23:35），已恢复供电。该线路2000年投运，线路陈旧，多为山岭，地形复杂，设备故障频发，下一步，计划2021年12月底之前对该线路的危及线路安全，提高线路应对极端天气的能力。经协调，供电企业已向用户做好解释工作，用户表示理解。供电企业将持续监控配电线路停电情况,加强用户日常用电管理，减少停电。
7 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 岑溪供电有限公司 | 梧州市岑溪市群众反映，其居住村庄每逢恶劣天气便停电问题已持续3年，9月23日15:00之后再次停电。电费交到供电所，联系供电所反映，告知正在检查，联系95598供电服务热线反映，告知是故障停电，但问题一直未解决，对此不认可，诉求：尽快恢复供电并解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。经核查，该条线路9月份因故障频繁停电7次。因线路架设于山区山高林密中，今年已开展3次清障，受强对流天气影响，最近发生的停电是9月23日15:15雷雨天气故障跳闸停电，经过抢修，18:10恢复送电，21：05分再次跳闸，24日11：40恢复送电。经协调，供电企业已向客户现场解释多次停电的原因和解决频繁停电的整改措施，用户表示理解。下一步，将现有的10kV振田线、平山线一分为二。目前已有农网项目振田二线、平山二线建设中，项目已完成95%，拟在三堡变电站出线供电，将大大减轻三堡开闭所供电负担，有效提高供电可靠性。
8 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 博白供电局 | 玉林市博白县群众反映，其居住村庄遇天气变化便频繁停电已持续半年。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，未解决。联系沙陂镇供电所，告知会整改，但一直未整改。诉求：彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部份属实。经核实，用户所在的供电线路是沙陂镇10kV农民城线，该线路架设于山区山高林密中，今年已多次开展了清障活动。近三个月该线路停电3次，均为受台风天气灾害影响故障停电。最近一次停电发生在10月10日17:13，用户所在的沙陂镇10kV农民城线受台风“狮子山”影响故障停电，经过紧急抢修，恢复供电时间是10月10日20：32。属地供电所副经理立即联系用户，用户开始愿意接听电话但情绪比较激动，工作人员征求用户的意见上门走访沟通，但用户不接受并表示不希望被打扰否则会越级投诉。接到12398投诉后，供电服务中心经理再次联系用户解释，但是用户不接听电话拒绝沟通。下一步，供电企业加快推进35KV沙陂站10KV911农民线改工程，预计2022年6月30日前完成。
9 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 博白供电局 | 玉林市博白县群众反映，其居住村庄因遇恶劣天气导致频繁停电问题已持续10余年。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线和供电所，告知无法解决，对此不认可。诉求：尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。经核实，用户所在的供电线路是径口镇10kV三育圩镇线，近三个月该线路停电7次，其中计划停电1次，故障停电6次（竹木搭线3次，无隐患故障点2次，设备缺陷1次，其中有5次受雷雨天气影响）。最近一次停电发生在9月26日09:41客户所在的三育圩镇线旺村台区A相跌落式开关故障、低压B相触头烧坏，需紧急停电处理，恢复供电时间是14:30。经协调，供电所现场走访旺垌村委及村民，但均未能联系用户，属地附城供电所副经理已短信留言用户表示了深刻的歉意。该线路属于山区线路，下一步，供电局全面三改人员到位后，在9月底供电所组织全员职工进行3天树障清理累计砍伐竹木5000多棵，截止目前在经历两次台风天未发生停电事件。
10 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 昭平供电有限公司 | 贺州市昭平县群众反映，其居住地频繁停电问题已持续7天，电费交到富罗镇供电所，联系95598供电服务热线，告知因遇恶劣天气导致电缆损坏，并告知24小时内会处理，但一直未处理，对此不认可。诉求：尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。经核实，用户所在地贺州市昭平县富罗镇金龙村属北陀供电所35kV富罗变电站10kV镇南线供电，该线路近3个月内共停电14次（12次天气影响故障停电、2次计划停电）。10月15日14时北陀供电所工作人与用户进行当面沟通解释，告知用户停电的原因与经过，对频繁停电影响客户生活生产表示歉意，并告知用户当前已采取对线路进行清障工作和今后计划每月定期对线路进行维护，用户理解接受。下一步已会同贺州供电局协调解决更改10KV砂子线线路保护定值与35KV富罗变电站主变定值不匹配问题。
11 | 海南电网公司 | 儋州供电局 | 儋州市群众反映，其居住小区频繁停电已持续半年。9月8日20:00左右再次停电，截止到9月9日10:50未恢复供电，电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，告知因突发事件导致停电，对此不认可。诉求：1.供电所缩短抢修时间，尽快解决停电问题；2.尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，投诉人反映事项部分属实。经供电企业核查，一是关于故障停电抢修情况，9月8日22时，投诉人所住小区及其周围故障停电，现场检查发现故障原因为该小区产权电缆被小区开发商挖断，除了电缆受损外，还引起变压器低压负荷开关、熔断器等设备烧坏，因产权问题，需由小区物业负责设备故障抢修，在供电企业提供了处理故障的技术支持下，截至9月9日13时小区恢复送电；二是频繁停电问题，投诉人所住小区专变近半年以来累计停电3次，其中1次因#10杆处村民砍树碰到导线引起，计划停电1次，以及此次电缆被挖；综上所述，此次用户所反映的事项部分属实。建议供电企业：一是加强配网设备运维管理，尤其是树障清理；二是加强专变用户用电检查，指导用户提升自己产权设备的运维能力；三是提升与用户沟通能力及停复电信息公开。
12 | 海南电网公司 | 海南电网公司 | 东方市群众反映，9月16日8:30通过本机号码联系95598供电服务热线查询其家电表户号，但因其有2套房屋，距离很近，95598供电服务热线未与用户核实具体地址，便告知户号，导致其交错电费。诉求：针对95598供电服务热线工作人员是否有权限告知其居住小区可以通过网络途径交纳电费，并给予答复。 | 经调查，投诉人反映事项部分属实。经供电企业核查，95598坐席是在该投诉客户提供的“用户名”、“联系电话”、“用户地址”等信息，查询到该客户诉求的电费缴纳户号并和该客户进行确认后，才将户号通过信息方式发送至该客户，同时该客户缴错电费后，95598工作人员及属地供电局相关人员积极联系该客户，并协调户主于第二天便将缴错的电费于线下退还给该客户；所以，95598坐席人员未核实客户具体地址，便告知户号，导致其缴错电费的情况不属实。经协调，供电企业已向用户做好沟通解释工作。建议供电企业更加深入细化客户信息保密及查询机制，确保客户信息不轻易被泄露，同时继续加强坐席人员服务意识及业务能力。
13 | 海南电网公司 | 临高供电局 | 临高县群众反映，其居住小区因遇恶劣天气导致频繁停电，已持续1年。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，未解决，对此不认可。诉求：尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，投诉人反映事项部分属实。经供电企业核查，该客户挂接于10kV礼贯线龙贯邮政小区公变，变压器容量为630kVA，供129户用电；近一年来，该客户挂接的龙贯邮政小区公变共停电3次，分别发生于7月17日、8月27日、9月23日，其中2次为该公变低压侧同一回路出线开关故障导致，1次为该公变挂接的10kV礼贯线故障导致；9月24日，供电企业已将存在隐患的这一路出线开关进行更换，运行至10月10日再次对该小区公变低压配电箱设备进行全面排查检测，运行状态良好。建议供电企业一要持续加强配网设备运维管理能力，对于多次停电地区要加大关注、早分析早解决；二要提升运维人员技能水平，避免同样的设备故障问题重复发生；三要提升与用户沟通能力及停复电信息公开。经协调，供电企业已向用户解释清楚。
14 | 海南电网公司 | 海南电网公司 | 万宁市群众反映，10月8日本机多次联系95598供电服务热线反映其9月份电费异常问题，均未接通，不认可。诉求：针对95598供电服务热线未接通人工服务作出合理解释。 | 经调查，投诉人反映事项部分属实。经供电企业核查，投诉人确有在10月8日共致电95598热线6次（分别9时3分、9时9分、9时13分、9时14分、9时16分、13时39分），其中转人工请求1次，其余5次均未转人工服务，由于热线话务繁忙均未能接通；95598热线未接通的主要原因是，受台风“狮子山”影响，95598热线单日最高请求量达7329次，是非台风期间的4倍，造成某些时间段客户集中拨打95598热线产生话务涌流，对接通率造成影响；为确保客户服务渠道畅通，95598热线对未能及时接听的来电号码均以短信的方式进行回访，并于10月8日10时，向该投诉客户发送了回访短信，该客户对此处理结果表示满意。经协调，供电企业已向用户解释清楚。
15 | 深圳招商供电有限公司 | 深圳招商供电有限公司 | 深圳市宝安区群众邮件形式投诉，自称深圳地铁物业管理发展有限公司工作人员，代替龙海家园4套房屋业主反映，此4套房屋属于市政人才房，2021年1月份开始对外出租，之前一直空置。但从2019年开始此4套房屋产生电费，对此不认可，认为电费异常。自2021年1月开始多次向深圳招商供电有限公司反映，均未得到解决，对此不认可。诉求：核实电费异常原因并彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。经供电企业核查，4套房屋的电表、户表关系和表后接线均正常，不存在接反线的情况，建议物业方核查解决空置期间电表产生的电费。经协调，供电企业已向用户做好解释工作，用户表示明白。
16 | 广西桂东电力股份有限公司 | 贺州市桂源水利电业有限公司 | 贺州市八步区群众反映，其家7至8月无人居住但电费异常。之前每月在40元至50元，7月及8月电费在200元左右。无法打通966068供电服务热线及供电公司电话，且拒绝排查内部线路。诉求：解决电费异常问题。 | 经调查，反映事项属实。经核实，用户为贺街供电所辖区用户。966068客服热线无法打通的原因9月27日,桂东广场写字楼装修,敷设的电话线出现接触不良的情况，导致客服热线断线。经排查并及时处理后，于当日18时恢复正常。7月和8月电费增多的原因，该用户属农村居民用电户，今年入夏以来，贺州地区持续高温天气，农村用电季节性较强与该客户现场共同检查核实电能表，核对表底，未出现电能表表码及显示异常现象。同时告知用户，如仍对电费有异议，可对电能表进行校验，供电企业免费提供拆、装和校表服务，用户也可自行委托其他有资质的校验机构开展电表校验。经协调，工作人员与用户解释，用户表示接受并已缴清电费。