电力建设工程质量监督典型问题通报

为进一步加强电力建设工程质量监督管理工作，督促电力企业落实工程质量管控措施，及时整改存在的质量问题，现将广东、广西、海南各电力质监机构开展质量监督检查发现的典型问题通报如下：

（一）广西德保县大坤水电站35kV送出线路工程

广西中心站在该项目35kV送出架空输电线路投运前阶段监检时发现，施工单位广西国桂电气有限公司负责施工的接地极搭接焊口处未进行防腐处理，不符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第4.3.1条规定。

（二）广东500kV穗东站解口蓄增线路工程（超高压部分）

广东中心站在该项目杆塔组立前阶段监检时发现，监理单位广东天广能源科技发展有限公司未能提供铁塔组立分部工程验收记录，不符合《输变电工程项目质量管理规程》 DL/T 1362-2014 第7.1.4条规定。

（三）海南天能莺歌海盐场100MW平价光伏项目110kV输出线路

海南中心站在该项目110kV架空输电线路投运前阶段监检时发现，施工单位浙江江能建设有限公司未能提供特殊工种人员（导线压接人员、电缆头制作人员、张力机操作人员、牵引机操作人员）资格证明文件，不符合《输变电工程项目质量管理规程》DL/T 1362-2014第9.3.2条规定。