电力建设工程质量监督典型问题通报

为进一步加强电力建设工程质量监督管理工作，督促电力企业落实工程质量管控措施，及时整改存在的质量问题，现将广东、广西、海南各电力质监机构开展质量监督检查发现的典型问题通报如下：

（一）广西邕宁百济风电场110kV架空输电线路工程，广西中心站在该项目架空输电线路投运前阶段现场监检时发现，施工单位山东电力建设第三工程有限公司负责施工的送出线路存在杆塔连接螺栓紧固率不足和部分防盗帽、防松罩缺失的情况，不符合《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB50233-2014)第7.1.7条规定。

（二）广东电网直流背靠背广州工程（大湾区中通道直流背靠背工程），广东中心站在该项目变电站投运前阶段现场监检时发现，施工单位贵州送变电有限责任公司负责施工的阀冷设备间隔音墙支架未接地且板块间无接地跨接、空调水冷机房电机水泵未接地、GZK系列组合空调机组箱体部分接地拆除无明显可靠的接地措施，不符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第3.0.4条规定。

（三）海南彩虹（临高）36MW农光互补光伏发电项目110kV送出线路工程，海南中心站在该项目架空输电线路投运前阶段现场监检时发现，施工单位浙江江能建设有限公司负责施工的N23、N24杆塔脚板地脚螺栓未浇筑混凝土保护帽，不符合《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014)第7.2.7条规定。